中关村智联轨道交通运营产业联盟
团  体  标  准

《铁路机电设备管理系统验收规范》
（征求意见稿）

编制说明
主编单位：中国铁路北京局集团有限公司

        中铁电气化局集团有限公司
2026年5月

中关村智联轨道交通运营产业联盟
《铁路机电设备管理系统验收规范》

（征求意见稿）

编制说明

1 任务来源

为贯彻落实国务院《深化标准化工作改革方案》（国发[2015]13号）、国家铁路局《“十四五”铁路标准化发展规划》（国铁科法[2021]47号）及中关村智联轨道交通运营产业联盟《中关村智联轨道交通运营产业联盟团体标准制定程序（试行）》（中关村轨交[2022]4号）、《关于印发<中关村智联轨道交通运营产业联盟团体标准及科研管理办法>的通知》（中关村轨交[2025]19号）要求，联盟发布《关于同意<铁路机电设备管理系统验收规范>团体标准立项的通知》（中关村轨交[2025]24号），正式批准《铁路机电设备管理系统验收规范》团体标准立项，由中国铁路北京局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司牵头开展标准编制工作。
2 起草单位
本标准由中国铁路北京局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司担任主编单位，北京和利时系统工程有限公司、北京和利时系统集成有限公司、中交（广州）铁道设计研究院有限公司、智慧华勤（深圳）科技有限公司、浙江恒熙光电科技有限公司为参编单位，各单位组建联合起草组，分工协作完成标准编制全流程工作。
3 制定背景
3.1编制背景

国家层面持续推进交通强国建设和“双碳”战略，《交通强国建设纲要》《2030年前碳达峰行动方案》明确要求铁路设备管理向低碳化、智能化转型；铁路行业《铁路“十四五”发展规划》强调提升铁路建设工程节能标准、强化建造节能技术应用，为铁路机电设备管理系统发展指明方向。2022年国家铁路局发布《铁路机电设备管理系统设计规范》(TB10037-2022)，为系统设计提供了技术框架，但铁路机电设备管理系统在施工验收环节仍缺乏统一标准，成为行业高质量发展的短板。在此背景下，编制统一的验收规范，填补行业空白，成为铁路机电设备管理系统标准化建设的迫切需求。
3.2行业现状
铁路行业应用：铁路机电设备管理系统已在站房、段所、隧道等场景逐步推广，但因验收标准不统一，导致系统建设质量参差不齐，整体效能难以充分发挥，质量把控缺乏明确依据，影响铁路运营的安全性和效率。

路外参考局限：建筑设备自动化领域的《智能建筑工程质量验收规范》等标准，仅聚焦监控基本功能实现，验收要求相对简单，无法满足铁路机电设备管理系统的复杂功能、性能及行业特殊需求。

技术与实践基础：机电设备监控、能源计量管理等技术日趋成熟，物联网、边缘计算、智能算法等技术已在铁路领域落地应用；中国铁路北京局京唐线、怀兴线等项目按设计规范实施并取得良好效果，合同能源管理、能耗计量改造等实践积累了宝贵经验，为验收规范编制奠定了坚实的技术和实践基础。
4 起草过程

本标准编制工作严格遵循中关村智联轨道交通运营产业联盟团体标准制定程序，分立项审查、项目推进、调研试用、征求意见稿编制四个阶段有序开展，全流程充分征求行业专家意见，确保标准的科学性、实用性和先进性。

立项审查阶段（2025年7月）：2025年7月30日，联盟在北京主持召开本标准立项审查会。专家组听取编制目的、应用现状、适用范围、主要技术内容及工作大纲等汇报，审阅申报表和编制大纲后一致认为，本标准的制定可填补铁路机电设备管理系统验收标准空白，为系统建设和验收提供重要技术支撑，符合行业发展需求。2025年7月31日，标准正式立项。

项目推进阶段（2025年8月）：依照立项审查会的专家建议，标准起草组首先针对工作大纲框架进行修订完善，明确技术重点。同时，按照主、参编单位各自的技术优势，对标准编制任务进行内部分工。
调研试用阶段（2025年9月-2026年2月）：起草组围绕铁路机电设备管理系统验收关键技术问题，开展全行业调研，收集国内外相关标准、项目实践数据及技术资料；先后组织2次内部研讨会，对标准核心条款、验收指标、检测方法进行反复论证；并赴石家庄站、石家庄北站开展规范试用，结合现场实际运营需求验证验收指标的可操作性，根据试用反馈对标准内容进行调整优化。

完成征求意见稿编制（2026年3月）：起草组依据修订后的工作大纲、专家意见及调研试用结果，完成标准文本起草，于2026年3月形成《铁路机电设备管理系统验收规范（征求意见稿）》。2026年3月30日，联盟在北京主持召开征求意见稿审查会，专家组听取汇报并进行深入讨论，一致同意征求意见稿通过审查，起草组根据专家组最终意见完成文本完善，形成本次征求意见稿。2026年3月31日，联盟发文，征求意见稿通过专家审查。
5 编制原则
本标准编制严格遵循以下原则，确保标准的规范性、科学性、适用性和前瞻性：

格式规范统一：严格按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》要求进行编写，保证标准文本格式、术语、符号的统一性和规范性。

衔接现有标准：与《铁路机电设备管理系统设计规范》(TB10037-2022)紧密衔接，作为设计规范的补充和完善，确保设计要求在施工和验收环节落地；同时遵循国家工程建设、质量验收、绿色低碳及网络安全相关标准，保持与国家和行业现行标准的协调性。

立足行业实际：以铁路行业机电设备管理系统建设实践经验为基础，结合站房、段所、隧道等不同场景的运营特点和技术需求，制定针对性的验收要求，确保指标可量化、方法可操作、结果可验证。

突出绿色智能：响应国家“双碳”战略和铁路智能化发展要求，将节能减排效果评估、智能算法应用、网络安全防护、信创安全要求纳入标准核心内容，推动铁路机电设备管理系统向绿色化、智能化、安全化方向发展。

6 主要内容

本标准共分7章，含5个附录，在总结我国铁路机电设备管理系统建设实践经验与科研成果的基础上，借鉴国内外相关行业标准，明确了系统验收的基本要求、程序方法、专项指标及资料管理等核心内容，覆盖站房、段所、隧道三大核心应用场景，兼顾功能验收、性能验收、接口验收、网络安全验收及节能减排效果评估。各章节核心内容如下：

1. 总则：明确标准的编制目的、适用范围和遵循原则，规定本标准适用于新建、扩建和改建工程中的铁路机电设备管理系统质量验收，且验收工作除符合本标准外，尚应符合国家和行业现行有关标准。

2. 术语和符号：对铁路机电设备管理系统、设备监控子系统、能效监管子系统、系统检测等标准中涉及的关键术语及EER、LPD等符号进行定义和解释，统一行业认知。

3. 基本规定：作为标准的通用核心条款，规定了验收适用范围、验收单元划分（单位工程、分部工程、分项工程、检验批）、验收基本要求（合规性、完整性、性能、安全、信创、文档）、验收程序与方法（准备-第一次验收-试运行-第二次验收-结论，文档审查+现场测试+试运行评估）、工程质量控制、系统检测等要求，为各类场景验收工作提供通用依据。

4. 站房机电设备管理系统验收：针对站房场景运营需求，明确一般规定及设备监控子系统、能效监管子系统、网络与安全、系统辅助设施、接口验收的功能和性能指标，覆盖冷热源、空调通风、给排水、照明、电扶梯等站房核心机电设备的监控与能效管理要求。

5. 段所机电设备管理系统验收：结合机务段、车辆段等段所生产作业特点，规定设备监控子系统、能效监管子系统的验收要求，重点强调生产设备监控深度、控制指令安全性及与生产管理系统的协同能力，网络与安全、系统辅助设施及接口验收遵循站房相关要求。

6. 隧道机电设备管理系统验收：针对隧道封闭性、环境复杂性及应急保障需求，明确设备监控子系统、系统辅助设施、网络与安全、接口验收要求，重点强化应急场景下的联动响应能力、设备环境适应性及与行车调度、应急指挥系统的协同性。

7. 节能减排效果评估：作为绿色低碳发展的核心条款，规定节能减排效果评估的一般规定、评估内容与指标（能效提升率、节能量、节能率等）、评估方法与流程（前后对比法、基准-比较法等）及验收标准，量化系统节能减碳效果。

附录：包含施工现场质量管理检查记录（附录A）、单位工程/分部工程/分项工程/检验批划分和检验项目（附录B）、工程实施的质量控制记录（附录C）、检测记录（附录D）、试运行记录（附录E），统一验收过程中各类记录表格的格式与填写要求，确保验收资料的规范性和可追溯性。

7 与有关法律、行政法规及相关标准的关系
本标准内容严格遵循《中华人民共和国节约能源法》《铁路安全管理条例》等国家现行法律、行政法规，契合碳达峰碳中和、交通强国建设等国家战略要求。与《铁路机电设备管理系统设计规范》(TB10037-2022)形成“设计-验收”闭环，针对设计规范提出的监控对象、系统架构、功能要求，制定对应的验收指标和检测方法，确保设计要求在工程实践中落地；同时参考《智能建筑工程施工规范》（GB50606）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339）等国家和行业标准，保持技术要求的一致性。

目前铁路行业针对机电设备管理系统仅有设计层面的规范，施工验收环节缺乏统一的国家或行业标准，本标准的制定填补了这一空白，为铁路机电设备管理系统从建设到投用的质量把控提供统一依据，助力行业标准化体系完善。
8 关键技术指标说明
性能响应指标：设备运行参数采集周期应符合设计要求，数据采集准确率≥99.8%，无数据丢失或错采情况；运行、环境数据至少存储1年，报警、故障、能效数据至少存储3年，查询响应时间≤3秒，查询结果准确率≥100%（无漏查、错查）；远程控制指令发出后，设备执行响应时间≤15秒（不含权限审批时间），同一时间段内并发控制指令（≤50条）执行无延迟或冲突；系统连续72小时满负荷运行无死机、卡顿，设备监控中断时长累计≤5分钟；系统自动触发的联动控制响应时间宜≤15秒；根据目标需求的自动调节响应时间≤30秒，调节后参数稳定在目标范围的时间≤5分钟；系统内部数据交互延迟≤100ms，与铁路机电设备管理总系统的数据上传延迟≤500ms，网络丢包率≤0.1。

安全防护指标：系统需通过铁路行业资质第三方安全检测机构评估，日志审计保留至少6个月；数据传输采用SSL/TLS协议加密，存储采用国密算法加密；身份认证支持多因素认证，权限管理采用基于角色的分配模式。

信创安全指标：系统关键硬件（服务器、网络设备等）、基础软件（操作系统、数据库等）优先采用国家信创目录产品，未纳入目录的需通过安全可控性评估，供应商需提供信创兼容性证明或适配测试报告。

节能减排指标：单位客运/货运量综合能耗下降率不低于设计目标值或项目立项时设定的节能目标；若无明确量化目标，其节能效果应达到同类型、同规模铁路客运站/段（所）的先进水平，或显著优于当地公共建筑的平均能效水平。
环境适应指标：隧道场景设备需满足温度-20℃～60℃、相对湿度≤95%、粉尘浓度≤10mg/m³的环境要求；传感器、执行器等现场设备防护等级不低于IP65（隧道场景），确保在恶劣环境下稳定运行。
9 采纳的创新成果

本标准在编制过程中，结合铁路行业技术发展趋势和工程实践创新，采纳多项行业先进创新成果，提升标准的技术先进性和行业引领性：

智能化验收指标体系：引入系统响应速度、数据传输准确性、控制响应时间、智能算法有效性等智能化验收指标，将故障预测、能效优化等智能应用的效果纳入验收范围，适配铁路智能化发展需求。

节能减排评估体系：结合绿色车站、低碳/近零碳理念，制定针对性的节能减排评估标准，明确节能量、节能率、单位能耗等量化指标，同时核算CO₂及SO₂、NOx等污染物减排量，推动铁路绿色低碳发展。

一体化接口兼容性评估：强化系统与铁路行车调度、应急指挥、维护管理等其他系统的接口兼容性和集成性评估，明确接口通信协议、数据交互要求、联动响应时间，实现铁路整体智能化管理的协同效应。

信创与网络安全融合要求：将信息技术应用创新要求纳入验收基本要求，与网络安全防护要求融合，从硬件、软件、安全技术全维度提出安全可控要求，保障铁路运营安全和产业链供应链安全。

边缘计算赋能现场验收：要求现场监控设备具备边缘计算能力，支持本地数据处理、逻辑运算和轻量级AI模型部署，降低对中心系统的依赖，同时将边缘设备的功能和性能纳入验收范围，适配铁路现场设备智能化发展趋势。
10 采用国际标准情况

无。
11 有无重大分歧意见

无。
12 涉及专利的有关说明

本文件未识别出相关专利。

13 其他应当说明的事项

本标准为团体标准，适用于国家铁路、地方铁路、铁路专用线的新建、改建、扩建项目中铁路机电设备管理系统的质量验收，系统投用后的日常运维评估、局部升级改造验证（非核心架构/关键功能变更）可参考本标准执行。

本标准中部分指标为推荐性要求（以“宜”表述），各单位可根据项目实际情况和运营需求灵活调整，强制性要求（以“应”“严禁”表述）需严格执行。

本标准将根据铁路行业技术发展和工程实践情况，由主编单位联合参编单位适时组织修订，确保标准的时效性和先进性。
 团体标准《铁路机电设备管理系统验收规范》起草组

2026年5月



